BR-02电气触点无线测温装置

# 产

# 品

# 说

# 明

# 书

保定市宝瑞电气有限公司

一、概述：

BR-02电气触点测温装置用于对开关柜断路器触头、母排接点等电气接点的温升进行实时监测。能有效防止空气绝缘高压开关柜断路器触头或母排接点因接触不良导致发热而引发事故。BR-02使用ZIGBEE短距离无线通信技术,保证其在不降低开关柜绝缘水平的前提下实现电气接点温度的在线监测及超温报警等功能。

- 二、系统原理与产品特点：

- 2.1 系统原理

为提高对强电场、磁场及强电磁的抗干扰的能力，提高产品的可靠性，BR-02电气触点温度测量装置采用了多种软、硬件抗干扰措施。在软件设计上应用数字编码、解码技术、软件滤波技术，消除干扰信号；另外为消除随机干扰，利用触头温度变化相对缓慢的特点，对检测点信号反复接收，多次采集，排除异常数据以保证数据可靠。在硬件上采用短距离无线通信技术，微电子器件采用工业级，并加强各级滤波消除高频干扰；温度采集模块与测温点在设计上保证处于同一电位，减少电场的影响。BR-02主控制器具有485通信，以实现集中控制和信息分析；具有数据显示和设定功能，可当地查看运行状态，可查看或设定运行参数；主控通过无线通信与1～15个温度传感器连接，采集温度数据，同时通过485总线，将接收到的温度传感器的数据，上传至上级监控主机。

- 2.2 产品特点

- 采用先进的数字化及无线传输技术，与带电体彻底的空间隔离，不改变被测 设备的绝缘性能，使用安全可靠。

- 测温范围可达0~125℃；

- 温度传感器采用低功耗设计，休眠功耗低至1.5μA，延长了温度传感器电池设计使用寿命。

- 温度传感器可在2.1V-3.6V宽电压范围内正常工作。

- 采用国际先进的无线传输技术。解决了无线信号的互相干扰问题和数据传输纠错问题。对一次设备无干扰和影响。

- 温度传感器壳体使用耐高温、阻燃材料。

- RS485通讯波特率：2400、4800、9600bps。

三、性能参数：

3.1、 基本参数

- 装置工作电压：额定AC220V, 可适用于AC DC85V～265V \DC100V～280V.

- 接点温度测量点数：支持15个点，标配为6点

- 传感器与主控装置间传输距离： < 150M（在开放空间内）

3.2、 主要性能指标

- 温度传感器测量范围：0℃～125℃

- 温度测量精度：±1℃

- 无线收发频率： 2.400-2.525GHz

- 无线发射功率： 0dBm

- 无线接收灵敏度： -94dBm@250kbps

- 电池工作寿命可达数年至十几年

  - 绝缘性能

- 介质强度：装置能承受2KV/50Hz/1Min工频耐压试验；

- 绝缘电阻：≥100MΩ。

  - 电磁兼容

- 电快速瞬变脉冲群干扰：主控制器电源能承受GB/T 17626.4标准规定的四级电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；

- 雷电波干扰：主控制器电源能承受GB/T 17626.5标准规定的四级浪涌（冲击）抗扰度试验；

- 静电放电干扰：主控制器能承受GB/T 17626.2标准规定的四级静电放电抗扰度试验。

  - 环境条件

- 装置工作温度：-20～+85℃；

- 装置贮存温度：-40～+85℃；

- 温度传感器短时耐受温度：200℃。