BR-LJK零序电流互感器

# 产

# 品

# 说

# 明

# 书

保定市宝瑞电气有限公司

一、产品概述

我公司生产的BR-LJ(K)系列零序电流互感器（孔径Ф40mm-Ф300mm），有各种容量、变比、准确级、准确限值系数的高精度系列，还有与小电流接地选线装置、继电器等配套的高灵敏度系列，产品分整体式和组合式两类。

采用ABS工程塑料外壳，树脂浇注成全密封、外形美观、安装方便等特点，规格品种多，适应各种保护装置的需要，也适应电力系统各种运行方式（中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地）的需要。

二、型号含义

三、技术参数

1、 交流电压0.4KV以上（电缆）。

2、 电网频率50HZ。

3、 同名端：一次由“L1”侧穿入，二次为“K1”。

四、使用条件

1、 环境温度：最高温度+60℃，日平均气温不超过+40℃，最低气温-5℃。

2、 海拔高度：不超过1000m （高原使用时特殊定货）。

3、 相对温度：＜85%。

五、外形尺寸

1、型号：BR-LJK

零序电流互感器外型示意图

注：其中孔径为￠M，长为L高为H厚度为D，地脚中心距为E，B、C为四孔间尺寸，￠8.5孔为通孔，可做水平安装用。

1、型号：BR-LXK

零序电流互感器外型示意图

注：其中孔径为Ф，长为L高为H厚为D，地脚中心距为A

六、外形安装尺

1、BR－LJK系列外形安装尺寸

| 外形尺寸 | LJK80 | LJK100 | LJK120 | LJK140 | LJK160 | LJK180 | LJK200 | LJK240 | LJK260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 |
| L | 196 | 216 | 236 | 300 | 300 | 300 | 386 | 386 | 386 |
| H | 165 | 187 | 205 | 268 | 268 | 268 | 344 | 344 | 344 |
| D | 49 | 54 | 59 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| E | 173 | 193 | 213 | 270 | 270 | 270 | 355 | 355 | 355 |
| B | 145 | 158 | 173 | 217 | 217 | 217 | 279 | 279 | 279 |
| C | 124 | 138 | 154 | 179 | 179 | 179 | 238 | 238 | 238 |
| 地脚螺孔 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |

2、BR－LXK系列外形安装尺寸

| 外形尺寸 | LXK40 | LXK60 | LXK80 | LXK100 | LXK120 | LXK160 | LXK180 | LXK200 | LXK300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 300 |
| L | 115 | 160 | 175 | 205 | 220 | 308 | 308 | 308 | 475 |
| H | 105 | 145 | 163 | 198 | 208 | 300 | 300 | 300 | 460 |
| D | 50 | 57 | 57 | 56.5 | 56 | 82 | 82 | 82 | 70 |
| A | 85 | 90 | 105 | 125 | 140 | 220 | 220 | 220 | 390 |
| H | 62 | 80 | 95 | 115 | 118 | 165 | 165 | 165 | 263 |
| 地脚螺孔 | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 |

BR-LJK系列：常用变比（特殊变比根据客户要求设计制作）

| 型号 | 额定电流比(A) | 额定容量(VA) | 准确级 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-LJB80-260(整体式) BR-LJK80-260(开口式) | 40/1，50/1，100/1 | 1 | 10P5 |
|  | 50/5 | 2.5 | 10P5 |
|  | 100/5，150/5 | 5 | 10P5 |

BR-LXK系列：常用变比（特殊变比根据客户要求设计制作）

| 型号 | 额定电流比(A) | 额定二次负荷(Ω) | 准确级 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-LXB40-300(整体式) BR-LXK40-300(开口式) | 40/1，50/1，75/1， 100/1，150/1，350/5 | 1～3 | 5级 |

七、现场电缆与互感器规格选择参数

| CT规格 | Ф80 | Ф100 | Ф120 | Ф140 | Ф160 | Ф180 | Ф200 | Ф240 | Ф260 | Ф300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆 截面(mm2) | 3×50及以下 | 3×70 3×95 | 3×120 | 2(3×150) | 2(3×185) | 2(3×240) | 3(3×185) | 3(3×240) | 5(3X185) 2(3X400) 3(3X300) | 5(3X240) 3(3X400) 4(3X300) |
|  |  |  | 3×150 | 3×240 |  |  |  | 2(3×300) |  |  |
|  |  |  | 3×185 | 3×300 |  |  |  | 4(3×185) |  |  |