BR-WJ微机小电流接地系统选线装置

# 产

# 品

# 说

# 明

# 书

保定市宝瑞电气有限公司

目 录

一、产品概述---------------------------------------------2

二、型号说明---------------------------------------------2

三、使用条件---------------------------------------------2

四、技术参数---------------------------------------------2

五、装置特点---------------------------------------------3

六、工作原理---------------------------------------------4

七、装置面板说明-----------------------------------------4

八、安装开孔尺寸-----------------------------------------5

九、操作说明---------------------------------------------5

十、CT的安装、选择及系统电容电流的估算-------------------6

附录1、通讯规约------------------------------------------12

一、产品概述

BR-WJ微机型小电流系统接地选线装置是我公司最新研制的新型小电流系统接地选线装置，它适用于中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地的运行方式系统，能够迅速准确地查找出系统单相接地线路。该装置以TI高档单片机为采集运算、逻辑判断和控制中心（CPU），以液晶显示器、信号灯指示、轻触式按键为人机接口。具有操作简单，选线准确，速度更快、运行可靠等特点。

该装置可记忆瞬间接地信息，能够区分母线接地和出线接地，还可配置通信接口将各种故障信息传送至有关部门。为现场运行人员提供了极大的方便。应用范围如下所示：

电压等级：0.4KV～66KV；

中性点不接地的小电流系统或中性点经大电阻或消弧线圈接地的小电流系统；

母线段数不大于四段，线路出线回路总数不大于44路；

广泛应用于电力系统变电站、发电厂以及煤炭、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的供电系统。

二、型号说明

BR  -  WJ -  JXA/JXB  -  12/28/44

最大监测出线数量

JXA:不带跳闸功能

JXB:带跳闸功能（硬接点输出）

产品系列号

保定市宝瑞电气有限公司

三、使用条件

户内使用，并且室内通风良好；

运行环境温度：-20℃--50℃；

储存环境温度：-25℃--70℃；

湿度：最大湿度90%，表面无凝露；

防护等级：IEC529-P53；

海拔：<2000M；

大气压力: 80～110Kpa；

周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

四、技术参数

◆ 工作电源：AC/DC220V(不分极性)；

功耗：电源回路：DC220V≤30W或者AC220V≤30VA；

◆ 告警接点容量（常开无源触点）：5A,250VAC/5A,30VDC。

◆ 跳闸接点容量（常开无源触点）：10A,250VAC/10A,30VDC。

◆ 通讯接口： RS485，波特率1200bps～9600bps；

◆ 母线段数：4段；

◆ 出线数：12路、28路、44路；

◆ 零序电流输入范围：0—1000mA；

◆ 零序电压输入范围：0—100V；

◆ 抗干扰性能

1.装置能承受GB/T14598.14规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验；

2.装置能承受GB/T14598.9规定的严酷等级为Ⅲ级的幅射电磁场干扰试验；

3.装置能承受GB/T14598.10规定的严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰试验；

4.装置能承受GB/T14598.13规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波（第一半波电压幅值共模为2.5kV，差模为1kV）脉冲群干扰试验。

◆ 绝缘性能

1.绝缘耐压标准满足GB/T14598.3规定。

◆ 机械性能

1.工作条件：通过GB/T11287规定的Ⅰ级振动响应检验，及GB/T14537规定的I级冲击响应条件。

2.运输条件：通过GB/T11287规定的Ⅰ级振动耐久检验，及GB/T14537规定的I级冲击耐久和碰撞检验。

五、装置特点

◆ CPU采用TI高档单片机，数据采集、运算、逻辑判断、控制输出等速度快，精度高，双“看门狗”（Watchdog）电路，抗干扰、自检及自恢复能力强；

◆ 采用128×64图形液晶显示器（LCD），中文菜单提示，显示信息丰富、 直观；

◆ 智能化软件技术、原理先进、选线准确；

◆ 通过菜单提示和面板按键整定，调试和维护简单、方便；本机投运后，基本不需要维护。

◆ 实时显示系统时钟和母线电压的有效值；

◆ 可记忆瞬时接，区分母线和出线接地；

◆ 记忆、显示接地信息包括接地发生的时间、接地母线或接地线路；

◆ 接地给出告警信号，能及时通知运行人员；

◆ 有记忆功能，可存储多次最近发生的故障信息，掉电后信息不丢失；

◆ 可配置接地保护自动跳闸；可配置通信接口（RS485）。